様式第４（第２条第４号関係）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　目 | 審査内容 | 適・否 |
| 筐体 | 不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で２．０ミリメートル以上、又は鋼板で２．３ミリメートル以上であるか。 |  |
| 安全装置 | 安全装置（漏電遮断器）が設置されているか。 |  |
| 内蔵物 | 筐体の体積１立方メートルに対する内蔵可燃物量（電装基板等の可燃物の量）が約１２２キログラム以下であるか。 |  |
| 蓄電池が内蔵されていないか。 |  |
| 接続 | 太陽光発電設備が接続されていないか。 |  |

急速充電設備措置適合確認シート

備考　基準に適合している場合は「○」を、適合していない場合は「×」を適否欄に記入すること。

確認者

住所

氏名